## 1. Priključenje na JTM
1. Priključenje na javnu telekomunikacionu mrežu

R. br.	Opis pozicije	Jed. / mere	Količina	Jed. / cena	Ukupno
	PRIPREMNI, ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1.001	Obeležavanje i kolčenje trase za iskop rova za izradu kablovske kanalizacije.	m	45		0.00
1.002	Iskop zemljanog rova u zemljištu III kategorije, širine 0,4m i dubine 1m za izradu kablovske kanalizacije, sa nivelisanjem dna rova, isporukom i razastiranjem peska u sloju od 10cm, sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm, i utovarom, odvozom i istovarom viška zemlje i šuta kamionima na gradsku deponiju. Jedinična cena obuhvata i troškove otežanog rada usled eventualne potrebe vađenja korenja, kamenja, razupiranja. Obratiti pažnju na moguće nailaske na razne postojeće podzemne vodove i druge instalacije. Obračun po dužnom metru trase. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	45		0.00
1.003	Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III kategorije za kablovska okna/šahtove (NKO) spoljašnjih dimenzija cca 1,2×1,2m, dubine do 1,2m (unutrašnjih dimenzija 0,8×0,8×1,0m), sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica i ravnim dnom, isplanirano sa tačnošću ±2cm prema projektovanoj niveleti. Iskopani zemljani materijal prenositi na gradilišnu deponiju. Jedinična cena obuhvata i troškove otežanog rada usled eventualne potrebe vađenja korenja, kamenja, razupiranja. Obratiti pažnju na moguće nailaske na razne postojeće podzemne vodove i druge instalacije. Obračun se vrši po kompletu. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	2		0.00
1.004	Isporuka materijala i izrada betonskog šahta kablovske kanalizacije,spoljašnjih dimenzija cca 1,2×1,2m, dubine do 1,2m (unutrašnjih dimenzija 0,8×0,8×1,0m), komplet sa šalovanjem, armiračkim radovima i poklopcem za laki saobraćaj dimenzija 600x600mm, ili ø600mm sa natpisom "Kablovi".	kompl.	2		0.00
1.005	Isporuka i polaganje cevi kablovske kanalizacije od mesta priključenja na javnu TK mrežu do izvodnog ormana ITO u objektu, kompletno sa gumenim čepovima za zaptivanje krajeva cevi. Obračun se vrši po dužnom metru. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
	- PVC cevi Ø110mm;	m	90		0.00
1.006	Isporuka i polaganje signalne trake. Obračun se vrši po dužnom metru.	m	45		0.00
	IZVODNI ORMAN
1.007	Isporuka i ugradnja (u zid, na visini 1,6m od betonske ploče) izvodnog TK ormana ITO, tipa ITO-L-I, dim. 590×260×125mm (izrađen od lima, sa vratima i bravom). U izvodni orman se ugrađuje sledeća oprema: / - priključne reglete sa NT LSA modulima za DSL kablove kapaciteta 10×2 – 1kom.; / - rastavne reglete sa NT LSA modulima za DSL kablove kapaciteta 10×2 – 1kom.; / - sitan vezni rad i materijal, izrada uzemljenja (povezivanje na SIP kablom tipa N2XH-J 16mm²) i sl. / Tip ormana i opremu koja se ugrađuje definiše "Telekom Srbija". Komplet rad i materijal.	kompl.	1		0.00
1.008	Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 16mm² za uzemljenje izvodnog TT ormana. Obračun se vrši po kompletu. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	20		0.00
	OSTALO
1.009	Eventualni nepredvidivi radovi u dogovoru sa nadzornim organom.	pauš.	1		0.00
1.010	Sitan nespecificirani materijal i rad .	pauš.	1		0.00
1.011	Geodetsko snimanje izvedenog stanja i izrada elaborata za upis u katastar. Obračun po dužnom metru snimljene trase.	pauš.	1		0.00
1.012	Ispitivanje svojstava električne instalacije od strane ovlašćene organizacije o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene akreditovane organizacije.	pauš.	1		0.00
	UKUPNO - PRIKLJUČENJE NA JAVNU TELEKOMUNIKACIONU MREŽU				0.00

## 2. SKS
2. Strukturni kablovski sistem

R. br.	Opis pozicije	Jed. / mere	Količina	Jed. / cena	Ukupno
	ORMANI I OPREMA
2.001	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg ormana RACK, tipa RITAL, ili sličan, dimenzija 800×800×2000mm, 42 U. / Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: / -19"nosač sa vertikalnim kablovskim vođicama; / - držač kablova (patch guide) 1U (horizontalni) - 5 kompl.; / - utikači: PDU 12xC13, crni - 1kompl. / - utikači: PDU 12xC13, crveni - 1kompl. / - prednja jednostruka perforirana vrata sa bravom – 1kompl.; / - zadnja dvostruka perforirana vrata sa bravom – 1kompl.; / - set za uzemljenje; / - police za smeštaj opreme (Tray – fiksni nosač) - 3 kompl.; - priključni voice panel TP, 19", kapaciteta 25xRJ45, cat.3, nepopunjen, sa vođicama za uvod kablova sa zadnje strane, sa setom za uzemljenje – 1kompl.; / - priključni patch panel TP, 19", kapaciteta 24xRJ45, nepopunjen, sa vođicama za uvod kablova sa zadnje strane, sa setom za uzemljenje – 3kompl.; / - konektor RJ45, oklopljeni (screen) cat6a – 76kom. / - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme); - UPS 1000VA - 1 kom. / Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal. / NAPOMENA: Aktivna oprema nije predmet projekta.	kompl.	1		0.00
2.002	Isporuka i ugradnja u komunikacijske ormane odvodnika prenapona D klase – OBO Bettermann ili sl. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.	kompl.	1		0.00
2.003	Isporuka i montaža jednostruke nadgradne telekomunikacione utičnice, 1×RJ-45, Cat.6A, IP20 izvedbe. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	3		0.00
2.004	Isporuka i montaža dvostruke nadgradne telekomunikacione utičnice, 1×RJ-45, Cat.6A, IP20 izvedbe. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	4		0.00
2.005	Isporuka i montaža jednostruke ugradne telekomunikacione utičnice, 1×RJ-45, Cat.6A, za ugradnju u metalni dvodelni parapetni kanal. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	1		0.00
2.006	Isporuka i montaža dvostruke ugradne telekomunikacione utičnice, 2×RJ-45, Cat.6A, za ugradnju u metalni dvodelni parapetni kanal. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	19		0.00
2.007	Set priključnih modularnih konektora za vezu sa projektorom, koji čini: - TP konketorski modul sa integrisanim sistemom označavanja, zastorom i jednim RJ45 screen konektorom cat.6A (1M) - 1kom. - HDMI konektor (1M) - 1 kom.	kompl.	2		0.00
	SISTEMI NOSAČA KABLOVA
2.008	Nabavka, isporuka i montaža perforiranih nosača kablova PNK za horizontalni i vertikalni razvod, sa odgovarajućom pratećom opremom:spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, ugaonim elementima kao i potrebnim priborom za nošenje regala, plafonskih i/ili zidnih držača koji se postavljaju na međusobnom rastojanju od cca 1-1,5m; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama:
	- PNK 100×60mm;	m	60		0.00
	- PNK 200×60mm;	m	25		0.00
	- Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	1		0.00
2.009	Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi horizontalnog spusta od plafona do utičnice, potrebnog prečnika; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama:
	- beshalogena, gibljiva cev Ø13,5mm;	m	20		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø16mm;	m	25		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø25mm;	m	35		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø36mm;	m	15		0.00
	- neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	1		0.00
2.010	Isporuka i montaža čeličnih obujmica i odstojnih kablovskih nosača:
	- odstojni nosač za provodnike sa čeličnim tiplama i vijcima za fiksiranje u beton, sl. tipu GRIP M16 proizvođača OBO BETTERMAN; nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m; komplet rad i materijal; obračun se vrši po kompletu; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	80		0.00
	KABLOVI ZA STRUKTURNU KABLOVSKU MREŽU
2.011	Isporuka materijala i izrada komunikacionih priključaka za strukturnu kablovsku mrežu, provodnicima tipa S/FTP 4-parični, Cat. 7, 100Ω, 23AWG, ekvivalentnih karakteristika tipa Datwyler CU 7080 4P FRNC/LSOH, ili sličan. Vodovi se polažu u PNK regalima, po zidu i konstrukciji i delom u prostoru iznad spuštenog plafona i u gipsanim zidovima, uvučeni u bezhalogene gibljive cevi. Prosečna dužina provodnika je 32m. Kompletno rad i materijal (samo provodnici) sa montažom konektora na krajevima kabla i obeležavanjem na oba kraja. Obračun se vrši po kompletu. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	50		0.00
2.012	Isporuka materijala i polaganje kablova tipaJ-H (St)H 20x2x0,6mm, za vezu između ormana ITO i RACK ormana. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	30		0.00
2.013	Isporuka i montaža HDMI kablova sa konektorima za video signal, najvećim delom u prethodno postavljene PVC cevi. Kablovi su dužina: HDMI kabl IT-HDMI-MM120 M/M (12m)	kompl.	1		0.00
	OSTALO
2.014	Isporuka materijala, polaganje i povezivanje provodnika za uzemljenje 19" rekova, tipa NHXHX 1×16. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama.	m	30		0.00
2.015	Ispitivanje svojstava električne instalacije strukturne mreže, o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.	pauš.	1		0.00
2.016	Eventualni nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid nadzornog organa. Komplet rad i materijal.	pauš.	1		0.00
2.017	Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	pauš.	1		0.00
2.018	Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o funkcionalnom ispitivanju.	pauš.	1		0.00
	UKUPNO - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM				0.00

## 3. Video Nadzor
3. Video nadzor

R. br.	Opis pozicije	Jed. / mere	Količina	Jed. / cena	Ukupno
	NAPOMENA:
	Oprema za video nadzor, se smešta u RACK orman specificiran u delu struktuiranog kablovskog sistema.
	OPREMA
3.001	U RACK ormanu iz pozicije 2.001, smešta se sledeća oprema za video nadzor:
	- DVR 16-kanalni SNIMAČ ZA ANALOGNE KAMERE, 16ch H.264 video kompresija, 4CIF/2CIF/CIF/QCIF real-time rezolucija snimanja, HDMI i VGA izlaz do 1920×1080P rezolucije, Dual-stream, Do 16 sinhronizovani playback, NTP, SMTP, NFS, UPnP and iSCSI protokoli, 12 VDC. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	3		0.00
	- napojna šina sa osiguračima 8xAO 2A/B;	kom.	1		0.00
3.002	Analogna kamera HD-TVI bullet: rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps), 1/3'' Progressive Scan CMOS senzor, funckija DWDR, 3D DNR, Redukcija šuma u slici, osetljivost 0.001 Lux (0 IR on), varifokalni objektiv: 2.8 - 12 mm, EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR), za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66), DNR; radna temperatura -20°C~60°C, napajanje 12Vdc/4.5W. Isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	33		0.00
3.003	DOME ANALOGNA KAMERA 700 TVL DIS dome kamera, rezolucija 700 TVL, 1/3“ DIS, Minimalni nivo osvetljenja: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), Objektiv3.6, Day / night auto switch 12VDC. Isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	9		0.00
3.004	Nosač kamere za unutrašnju montažu. Isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	28		0.00
3.005	Nosač kamere za spoljašnju montažu sa uvodnikom kabla. Isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	14		0.00
3.006	24" TFT LCD Monitor. 24" TFT LCD Monitor, LED pozadinsko osvetljenje, / 16:9 odnos stranica sa nosačem za montažu na zid.	kom.	3		0.00
3.007	Nosač za nadzidnu montažu kolor monitora. Komplet isporučen, montiran i povezan.	kom.	3		0.00
3.008	Ispravljač 220ACV/12 Vdc - 1 Amp. Montiraju se pored kamera. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	42		0.00
3.009	Hard disk 1 TB. Nabavka, isporuka, montaža.	kom.	1		0.00
	SISTEMI NOSAČA KABLOVA
3.010	Nabavka, isporuka i montaža perforiranih nosača kablova PNK za horizontalni i vertikalni razvod, sa odgovarajućom pratećom opremom:spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, ugaonim elementima kao i potrebnim priborom za nošenje regala, plafonskih i/ili zidnih držača koji se postavljaju na međusobnom rastojanju od cca 1-1,5m; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama:
	- PNK 100×60mm;	m	80		0.00
	- PNK 200×60mm;	m	10		0.00
	- Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	1		0.00
3.011	Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi horizontalnog spusta od plafona do utičnice, potrebnog prečnika; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama:
	- beshalogena, gibljiva cev Ø16mm;	m	85		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø25mm;	m	50		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø36mm;	m	30		0.00
	- neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	1		0.00
3.012	Isporuka i montaža čeličnih obujmica i odstojnih kablovskih nosača:
	- odstojni nosač za provodnike sa čeličnim tiplama i vijcima za fiksiranje u beton, sl. tipu GRIP M16 proizvođača OBO BETTERMAN; nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m; komplet rad i materijal; obračun se vrši po kompletu; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	90		0.00
	KABLOVI
3.013	Instalacioni kabl sa omotačem bez halogenih elemenata tipa RG 59 B/U-HF+ 2x0,5. Nabavka, isporuka, polaganje najvećim delom kroz PNK regale.	m	1700		0.00
3.014	Instalacioni napojni kabl tipa N2XH-J 3x2,5mm2. Nabavka, isporuka, montaža.	m	420		0.00
	OSTALO
3.015	Ispitivanje svojstava kompletne električne instalacije video nadzora od strane ovlašćene organizacije o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.	pauš.	1		0.00
3.016	Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid nadzornog organa. Komplet rad i materijal.	pauš.	1		0.00
3.017	Povezivanje opreme i puštanje instalacije u probni rad od strane ovlašćenog izvođača (servisera) sa podešavanjem vidnog polja i sočiva. Pozicija obuhvata izdavanje izveštaja o funkcionalnom ispitivanju i obuku za rukovanje video nadzorom.	pauš.	1		0.00
3.018	Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	pauš.	1		0.00
	UKUPNO - VIDEO NADZOR				0.00

## 4. Protivprovala i KP
4. Sistem za dojavu provale i kontrolu pristupa

R. br.	Opis pozicije	Jed. / mere	Količina	Jed. / cena	Ukupno
	OPREMA
4.001	Alarmna centrala 192 zona (EVO192 ili sl.), BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 4 particije, 2 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 127/95 modula za proširenje u kompletu sa LCD šifratorom EVO 641BL/DGP2-641BL i metalnom kutijom 11"x11".Slična tipu Paradox EVO192 u kompletu sa LCD šifratorom i metalnom kutijom. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje i programiranje.	kom.	1		0.00
4.002	Akumulatorska baterija čiji kapacitet obezbeđuje rad sistema u slučaju ispada mrežnog napajanja, 12 VDC, 7 Ah. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	1		0.00
4.003	Modul za kontrolu pristupa - 4-žični. Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	2		0.00
4.004	Električna brava, 12VDC. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	2		0.00
4.005	Taster za otvaranje električne brave. Taster za deblokadu elektromagnetnog prihvatnika u kompletu sa kutijom za ugradnu montažu. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	2		0.00
4.006	Čitač bezkontaktnih kartica za unutrašnju montažu. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	2		0.00
4.007	Magnetni kontakt, detektor otvaranja. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	13		0.00
4.008	Proximity 125KHz kartica sa površinom pogodnom za štampanje. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	20		0.00
	SISTEMI NOSAČA KABLOVA
4.009	Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi horizontalnog spusta od plafona do mesta priključenja, potrebnog prečnika; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama:
	- beshalogena, gibljiva cev Ø13,5mm;	m	150		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø16mm;	m	40		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø25mm;	m	30		0.00
	- beshalogena, gibljiva cev Ø36mm;	m	20		0.00
	- Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	1		0.00
	KABLOVI
4.010	Instalacioni kabl J-H(St)H 3x2x0,8 mm Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	30		0.00
4.011	Instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0,8mm Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	200		0.00
4.012	Instalacioni kabl N2XH-J 3x2,5mm² Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	30		0.00
	OSTALO
4.013	Ispitivanje svojstava kompletne električne instalacije protivprovalne zaštite od strane ovlašćene organizacije o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.	pauš.	1		0.00
4.014	Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid nadzornog organa. Komplet rad i materijal.	pauš.	1		0.00
4.015	Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o funkcionalnom ispitivanju.	pauš.	1		0.00
4.016	Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	pauš.	1		0.00
	UKUPNO - SISTEM PROTIVPROVALNE ZAŠTITE I KONTROLE PRISTUPA				0.00

## 5. Ručna dojava požara
5. Sistem ručne dojave požara

R. br.	Opis pozicije	Jed. / mere	Količina	Jed. / cena	Ukupno
	NAPOMENA:
	OPREMA
5.001	Kolektivna protivpožarna centrala, za dve kolektivne linije. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	1		0.00
5.002	Kolektivni ručni javljač. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje.	kom.	7		0.00
5.003	Elektromagnet, 12Vdc. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.	kom.	1		0.00
5.004	Alarmna sirena za unutrašnju montažu. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje	kom.	4		0.00
	SISTEMI NOSAČA KABLOVA
5.005	Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi horizontalnog spusta od plafona do mesta priključenja, potrebnog prečnika; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim dužinama:
	- beshalogena, gibljiva cev Ø16mm;	m	150		0.00
	- Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	kompl.	1		0.00
5.006	Obujmice za montiranje kablova. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Nabavka, isporuka, montaža.	kom.	750		0.00
5.007	OG vatrootporne obujmice. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Nabavka, isporuka, montaža.	kom.	250		0.00
	KABLOVI
5.008	Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	220		0.00
5.009	Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30 Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	m	85		0.00
5.010	Isporuka atestirane protivpožarne mase, za premazivanje kablova i ispuna mesta prodora kablova kroz protivpožarne sektore.Nabavka, isporuka, postavljanje.	kg	1		0.00
	OSTALO
5.011	Ispitivanje svojstava kompletne električne instalacije od strane ovlašćene organizacije o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.	pauš.	1		0.00
5.012	Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid nadzornog organa. Komplet rad i materijal.	pauš.	1		0.00
5.013	Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o funkcionalnom ispitivanju.	pauš.	1		0.00
5.014	Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.	pauš.	1		0.00
	UKUPNO - SISTEM RUČNE DOJAVE POŽARA				0.00

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA

1.	PRIKLJUČENJE NA JAVNU TELEKOMUNIKACIONU MREŽU			0.00
2.	STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM			0.00
3.	VIDEO NADZOR			0.00
4.	SISTEM PROTIVPROVALNE ZAŠTITE			0.00
5.	SISTEM ZAŠTITE OD KRAĐE			0.00
	UKUPNO:			0.00

		Odgovorni projektant:

		Nebojša Rajić, dipl.inž.el. / Broj licence: 353 A604 04